## Planilha1
Lote 01 – Materiais e equipamentos para PSCIP
ITEM | TIPO | PRAZO DE ENTREGA EM DIAS | TOTAL (Unidades - 12 meses) | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1.1 | Extintor de incêndio portátil de água pressurizada; capacidade 10 litros, recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); válvula com gatilho com rosca M30 X 1,5mm com indicação de pressão escala de 0 a 2,06 Mpa com rosca 1/8” NPT; com pressão de serviço 10,5 Kgf/cm2 (1,03 Mpa) e pressão de testes de 30 Kgf/cm2 (2,94 Mpa); temperatura de operação de 4°C à 45°C; acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado, pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha, com revestimento interno resistente a corrosão; mangueira em PVC com trama de Nylon, acoplado uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm, uma luva de empatação e bico de descarga em zamac de 3,2mm assim o subconjunto da mangueira é de Ø 1/2” X 650mm; Dimensão: A=660mm X Ø 175mm; peso vazio=5 Kg, peso cheio=15 Kg; Capacidade extintora 2 A. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 100 | MOCELIN | 325 | 32500
1.2 | Extintor de incêndio portátil de Gás Carbônico (CO2) BC, capacidade: 4 kg; recipiente fabricado a partir de um tubo de aço sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo à quente, fundo obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria; acabamento cilindro jateado a metal branco e pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; válvula tipo gatilho intermitente, com rosca de Ø 3/4” NGT, fabricado em latão forjado ,com mangote de borracha com reforço em trama de aço, punho em material de PVC não condutivo e esguicho difusor em polipropileno, bucha de material metálico não ferroso, rosca de Ø 1/4” BSP; pressão de serviço: 126 Kgf/cm2 (12,36 Mpa); pressão de Teste hidrostático: 210 kgf/cm2 (20,59 Mpa); temperatura de operação de 0°C à 45°C; Dimensão: A=475mm X Ø 168 mm; peso vazio: 10,0 Kg; peso cheio: 14,0 Kg; Capacidade extintora: 5 BC. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 10 | MOCELIN | 325 | 3250
1.3 | Extintor de incêndio portátil de Gás Carbônico (CO2) BC, capacidade: 6 kg; recipiente fabricado a partir de um tubo de aço sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo à quente, fundo obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria; acabamento cilindro jateado a metal branco e pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; válvula tipo gatilho intermitente, com rosca de Ø 3/4” NGT, fabricado em latão forjado ,com mangote de borracha com reforço em trama de aço, punho em material de PVC não condutivo e esguicho difusor em polipropileno, bucha de material metálico não ferroso, rosca de Ø 1/4” BSP; pressão de serviço: 126 Kgf/cm2 (12,36 Mpa); pressão de Teste hidrostático: 210 kgf/cm2 (20,59 Mpa); temperatura de operação de 0°C à 45°C; Dimensão: A=645mm X Ø 168mm; peso vazio: 13,5 Kg, peso cheio: 19,5 Kg; Capacidade extintora: 5 BC. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 60 | MOCELIN | 788 | 47280
1.4 | Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, com carga de pó químico seco à base de Monofosfato de Amônio, capacidade 4 Kg; pressurizado com nitrogênio; válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa); com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa); temperatura de operação 10 a 50°C; recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; mangueira em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto da mangueira Ø 1/2” X 550mm; Dimensão: A=360mm X Ø 156mm; peso vazio: 2,8 Kg, peso cheio: 6,8 Kg; Capacidade extintora 2 A : 20 BC; Unidade de medida: Unitário. | 30 | 60 | MOCELIN | 320 | 19200
1.5 | Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, com carga de pó químico seco à base de Monofosfato de Amônio, capacidade 6 Kg; pressurizado com nitrogênio; válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa); com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa); temperatura de operação 10 a 50°C; recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; mangueira em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto da mangueira Ø 1/2” X 650mm; Dimensão: A=490mm X Ø 158mm; peso vazio: 3,4 Kg, peso cheio: 9,4 Kg; Capacidade extintora 3 A : 20 BC; Unidade de medida: Unitário. | 30 | 40 | MOCELIN | 135 | 5400
1.6 | Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, com carga de pó químico seco à base de Monofosfato de Amônio, capacidade 8 Kg; pressurizado com nitrogênio; válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa); com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa); temperatura de operação 10 a 50°C; recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; mangueira em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto da mangueira Ø 1/2” X 650mm; Dimensão: A=570mm X Ø 175mm; peso vazio: 5,0 Kg, peso cheio: 17,0 Kg; Capacidade extintora 4 A : 30 BC; Unidade de medida: Unitário. | 30 | 40 | MOCELIN | 140 | 5600
1.7 | Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco BC, com carga de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio, capacidade 12 Kg; pressurizado com nitrogênio; válvula gatilho com rosca M30 x 1,5; acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa); com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa); temperatura de operação 10 a 50°C; recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; mangueira em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto da mangueira Ø 1/2” X 700mm; Dimensão: A=650mm X Ø 174mm; peso vazio: 4,5 Kg, peso cheio: 16,5 Kg; Capacidade extintora 40 BC; Unidade de medida: Unitário. | 30 | 40 | MOCELIN | 160 | 6400
1.8 | Extintor de incêndio sobre rodas, com carga de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio, capacidade 50kg, pressurizado com nitrogênio, pressão de serviço 16 kgf/cm² (1,6 Mpa) e pressão de testes 35 kgf/cm² (3,5 Mpa); recipiente fabricado com chapa plana de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; válvula tipo alavanca modelo VP-20, fabricado em latão forjado com rosca para manômetro 1/8” NPT, rosca pra mangueira M-16 X 1,5mm, rosca na base da válvula M-38 x 2,0 e rosca da bucha com válvula 3/8” BSP, anel em borracha nítrica com dureza de 70-shore; mangueira em borracha com trama de Nylon, com Ø 5/8” X 5000mm de comprimento, com mola; pistola com empunhadura e alavanca para abertura e fechamento por esfera de alta performance, fabricada em alumínio anodizado; rodas com cubo em aço estampado com roletes e pneus de borracha maciça de Ø 12”; dimensão: A=1040mm X Ø 311mm; peso vazio: 39 Kg, peso cheio 89 Kg; capacidade extintora 80 BC; Unidade de medida: Unitário. | 30 | 20 | MOCELIN | 3400 | 68000
1.9 | Mangueira para combate a incêndio industrial, “TIPO 2” de 1 ½”, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta, por processo de vulcanização direta no tecido, resistente a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos; e acopladas com uniões de engate rápido Storz. Medida: 15 metros. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 200 | MOCELIN | 290 | 58000
1.10 | Mangueira para combate a incêndio industrial, “TIPO 2” de 2 ½”, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta, por processo de vulcanização direta no tecido, resistente a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos; e acopladas com uniões de engate rápido Storz. Medida: 15 metros. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 200 | MOCELIN | 620 | 124000
1.11 | Esguicho de jato regulável, bitola 1 ½”, tipo Elkhart em Latão, com entrada ER (engate rápido) tipo Storz; com válvula central (pino) com 3 posições, sendo elas: bocal fechado, jato sólido e neblina em diversos ângulos, com leque de abertura até 120°; e anel de borracha para proteção do orifício de saída. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 300 | MOCELIN | 42 | 12600
1.12 | Esguicho de jato regulável, bitola 2 ½”, tipo Elkhart em Latão, com entrada ER (engate rápido) tipo Storz; com válvula central (pino) com 3 posições, sendo elas: bocal fechado, jato sólido e neblina em diversos ângulos, com leque de abertura até 120°; e anel de borracha para proteção do orifício de saída. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 300 | MOCELIN | 88 | 26400
1.13 | Esguicho Automático 1 1/2" (Tipo Pistola) O esguicho automático de 1e ½" é de vazão regulável, com empunhadura tipo pistola e controle de tipo do jato de água. Permite ao usuário a escolha entre jato de água compacto e cortina de proteção (neblina). Por definição, controla de forma automática as variações de vazão da linha de combate a incêndio onde se encontra instalado. O corpo é usinado em liga de alumínio com tratamento de proteção contra oxidação em anodização profunda. Esse processo de anodização deverá conferir-lhe dureza superficial bem como proteger o material contra ação da oxidação. O punho é injetado em plástico de engenharia e seu acabamento deverá ser de tal forma que promova a melhor aderência à luva de proteção do usuário. Apresenta um ângulo de inclinação de aproximadamente 30° e possui desenho anatômico compatível com o formato da mão humana e encaixes apropriados para os dedos. O anel de controle é revestido de borracha sintética moldada sob pressão por sobre o anel de controle que é em liga de alumínio protegida de oxidação por processo de anodização profunda. A alavanca de vazão em barra de liga de alumínio conformado e anodizado, na região de empunhadura é aplicado sob pressão a quente manipulo de borracha. A válvula automática é em mola de aço inoxidável com tratamento térmico, com acento de fechamento em Nylon. A junta de conexão STORZ (padrão 1 e ½") é parte integrante do esguicho, não podendo ser uma adaptação em material notadamente não semelhante (ex: corpo em alumínio e conexão em bronze) pois essas adaptações comprometem o balanceamento do esguicho provo-cando maior estresse ao usuário, sendo anexada de tal forma ao corpo do esguicho que absorva qualquer torção da mangueira sem o risco de ferir o usuário ou permitir que ocorra uma liberação perigosa e acidental da mangueira; portanto é permanentemente giratória. Sua construção é em alumínio forjado e com tratamento de anodização. | 30 | 30 | MOCELIN | 3400 | 102000
1.14 | Esguicho Automático 2 1/2" (Tipo Pistola). Tem punho em plástico de engenharia injetado em formato ergonômico, seu acabamento permite melhor aderência à luva de proteção do usuário. Apresenta um ângulo de inclinação de aproximadamente 30° e tem um desenho que permite boa fixação quando o operador está usando luvas. Possui anel de controle revestido de borracha sintética moldada sob pressão por sobre o anel de controle que é em liga de alumínio (duralumínio) protegida de oxidação por processo de anodização profunda. O controle de vazão é em anel no mesmo material do corpo do esguicho, e tem gravado de forma indelével as indicações de 30, 60, 95, e 125 que indicam a vazão existente na linha expressa em galões por minuto. Além das 4 indicações básicas, tem uma última posição denominada “FLUSH” que permite abertura total do corpo do esguicho, possibilitando assim a saída de qualquer sujeira que venha a se alojar no corpo do interno no esguicho. Possui alavanca de vazão em peça de plástico maleável e inquebrável, sua forma anatômica permite uso fácil e seguro, possibilitando que o usuário tenha controle efetivo da válvula de controle de vazão. Equipado com anel de controle rotativo que permite selecionar o tipo de jato de água, entre jato sólido (compacto) e cortina de proteção (neblina). Não ocorre mudança na força de acionamento do anel em função da pressão da linha. A borracha externa do anel apresenta protuberâncias distanciadas entre si por um ângulo de 20°, com largura de 5mm, altura de 2 mm e comprimento de 63mm. Essa conformação do anel permite a fixação de cones de expansão para uso de espuma química. | 30 | 30 | MOCELIN | 3800 | 114000
1.15 | DERIVANTE ESFERICO DE FECHO RÁPIDO EM Y – utilizado para divisão de linhas de incêndio com 01 entrada STORZ 2.1/2” por 2 saídas STORZ 1.1/2” . Fechamento por válvulas esferas de 1/4” de volta acionadas por cabos de latão de alta resistência | 30 | 40 | BUCKA | 1580 | 63200
1.16 | DERIVANTE ESFERICO DE FECHO RÁPIDO EM Y – utilizado para divisão de linhas de incêndio com 01 entrada STORZ 2.1/2” por 3 saídas STORZ 1.1/2” . Fechamento por válvulas esferas de 1/4” de volta acionadas por cabos de latão de alta resistência | 30 | 40 | BUCKA | 2680 | 107200
1.17 | Válvula Globo em latão fundido, angular 45°, Tipo Industrial PN20, Classe 300 lbs (21,10 Kgf/cm2), pressão de teste 450 lbs (31,64 Kgf/cm2); entrada Ø 2.½”, rosca interna de 11 fios e saída Ø 2.½”, rosca externa de 05 fios.Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário | 30 | 300 | MOCELIN | 226 | 67800
1.18 | Adaptador em Latão de 2 ½” (rosca interna) x 1 ½” (engate rápido) Adaptadores 2 ½” X 1 ½” – Conexões utilizadas para adaptar rosca 2 ½” (registro globo) e para engate rápido (ER) 1 ½” tipo storz (mangueira de incêndio). Unidade de medida: Unitário | 30 | 20 | MOCELIN | 48 | 960
1.19 | Adaptador em Latão de 2 ½” (rosca interna) x 2 ½” (engate rápido) Adaptadores 2 ½” X 2 ½” – Conexões utilizadas para adaptar rosca 2 ½” (registro globo) e para engate rápido (ER) 2 ½” tipo storz (mangueira de incêndio). Unidade de medida: Unitário. | 30 | 200 | MOCELIN | 66 | 13200
1.20 | Chave dupla em Latão 2 ½” e 1 ½” Storz p/ mangueira de incêndio. Unidade de medida:Unitário. | 30 | 500 | MOCELIN | 9 | 4500
1.21 | Suporte circular de piso para extintor em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro), com resina 11oliéster, pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor Vermelha e com proteção contra raios UV’s. Espessura média: 2,5mm. Com borracha de acabamento, para assentamento no piso. P/ EXTINTORES DE CO2 /AP-10. Unidade de medida: Unitário | 30 | 100 | MOCELIN | 16 | 1600
1.22 | Suporte, De Parede para Extintor Universal, MATERIAL: AÇ0 BICR0MATIZAD0, Para modelos PQS/AP/C02, Com furação para extintores de diâmetro até 200mm, DIMENSÃ0: Altura: 7cm, Largura: 4cm, Comprimento: 6cm, PES0: 100g, Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 300 | MOCELIN | 1 | 300
1.23 | Abrigo para mangueira em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV’s; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 2 berços tipo meia lua para 02 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 90X60X18 cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 40 | MOCELIN | 770 | 30800
1.24 | Abrigo para mangueira em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV’s; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 2 berços tipo meia lua para 04 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 90X60X30 cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 60 | MOCELIN | 980 | 58800
1.25 | Abrigo para mangueira em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV’s; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 4 berços tipo meia lua para 08 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 90X120X30cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário | 30 | 20 | MOCELIN | 1490 | 29800
1.26 | Abrigo para mangueira “sobrepor” para hidrante embutido em PRFV (Plástico xReforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV’s; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 2 berços tipo meia lua para 04 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 90X60X30 cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário | 30 | 40 | MOCELIN | 1110 | 44400
1.27 | Abrigo para hidrante de recalque em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV’s; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 2 berços tipo meia lua para 04 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 60X40X20 cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário | 30 | 20 | MOCELIN | 850 | 17000
1.28 | Abrigo para boia salva vidas em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV’s; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras;dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 1 berço tipo meia lua; dimensão: 90X60X18 cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário | 30 | 20 | MOCELIN | 850 | 17000
1.29 | Abrigo para extintor em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV’s; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; dimensão: 75X30X25 cm. Instalar o equipamento em local pré-determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário | 30 | 30 | MOCELIN | 650 | 19500
1.30 | Abrigo para extintor em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV’s; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; dimensão: 85X40X30 cm. Instalar o equipamento em local pré-determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário | 30 | 30 | MOCELIN | 800 | 24000
1.31 | Abrigo para extintor em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV’s; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; dimensão: 90X60X30 cm. Instalar o equipamento em local pré-determinado pelaContratante. Unidade de medida: Unitário | 30 | 20 | MOCELIN | 450 | 9000
1.32 | Visor em acrílico (espessura 2 mm) com adesivos p/ abrigos de mangueiras / recalque / extintores / boias salva vidas (conforme amostras). Tamanhos 20 cm x 20cm. Unidade de medida: Unitário | 15 | 1500 | MOCELIN | 2.5 | 3750
1.33 | Sacos plásticos p/ extintor CO2 6 Kg – (Comprimento 120cm X Largura 60cm X espessura 0,05 cm). Unidade de medida:Unitário | 15 | 2000 | PRÓPRIA | 13.5 | 27000
1.34 | Sacos plásticos p/ extintor AP-10 –(Comprimento 100cm X Largura 60cm XEspessura 0,05 cm). Unidade de medida:Unitário | 15 | 2400 | PRÓPRIA | 14 | 33600
1.35 | Sacos plásticos p/ extintor PQS 4 Kg – (Comprimento 60cm X Largura 40cm X Espessura 0,05cm). Unidade de medida:Unitário. | 15 | 1600 | PRÓPRIA | 14 | 22400
1.36 | PLACA DE EXTINT0R – Placa de sinalização de Extintor de incêndio, ASPECTO: Símbolo: quadrado, MATERIAL: PVC, DIMENSÃO: Altura: 19cm, Largura 19cm, Espessura 0,2cm, C0MP0SIÇÃO: Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente, 1800KW, 30 Hrs, Unidade de medida: Unitário | 15 | 400 | IMPREFIX | 28 | 11200
1.37 | PLACA DE HIDRANTE – Placa de sinalização de Hidrante de incêndio, ASPECTO: Símbolo: quadrado, MATERIAL: PVC, DIMENSÃO: Altura: 30cm, Largura: 20 cm, Espessura: 0,2cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente,1800KW, 30 Hrs, Unidade de medida: Unitário | 15 | 100 | IMPREFIX | 28 | 2800
1.38 | Placa de Hidrante de Recalque, DIMENSÃ0: Comprimento: 30cm, Altura: 20cm, Espessura:0,2cm, C0MP0SIÇÃ0 : Símbolo: quadrado,Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente, PVC,1800KW, 30Hs, Unidade de medida: Unitário | 15 | 60 | IMPREFIX | 28 | 1680
1.39 | PLACA DE MANGUEIRA – Placa de sinalização de abrigo de mangueira e hidrante, ASPECT0: Símbolo: quadrado, MATERIAL: PVC, DIMENSÃ0: Altura 20 cm, Largura 20cm, Espessura 0,2cm, CARACTERÍSTICAS ADICI0NAIS: Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente, 1800KW, 30 Hrs, Unidade de medida: Unitário | 15 | 100 | IMPREFIX | 34 | 3400
1.40 | Placa de sinalização de comando manual de alarme, ASPECT0: Símbolo: quadrado, MATERIAL: PVC, DIMENSÃ0: Altura 30cm, Largura 20cm, Espessura: 0,2cm, CARACTERÍSTICAS ADICI0NAIS: Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente, com escrita alarme de incêndio, 1800KW, 30 Hrs,Unidade de medida: Unitário | 15 | 60 | IMPREFIX | 34 | 2040
1.41 | Placa de Alarme de Incêndio, DIMENSÃ0: Comprimento: 20cm, Altura: 20cm, Espessura: 0,2cm, C0MP0SIÇÃ0 : Símbolo: quadrado,Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente, PVC, 1800KW, 30Hs, Unidade de medida: Unitário | 15 | 60 | IMPREFIX | 34 | 2040
1.42 | Placa, Sinalização, Com Seta Indicativa, Rota de Fuga, Anti Chama, Fotoluminescente, Com Fundo Verde, TIP0: diversos, MATERIAL:Poliestireno, DIMENSÃ0: 12 x 24cm, ESPESSURA: 2mm, CARACTERISTICAS ADICI0NAIS: 0s tipos de sinalização serão informadas pelo órgão contratante, Unidade de medida: Unitário. | 15 | 400 | IMPREFIX | 34 | 13600
1.43 | Placa, sinalização, com seta indicativa, rota de fuga ‘Armazéns’, anti chama, fotoluminescente, com fundo verde, tipo: diversos, material: poliestireno, DIMENSÃ0: Mínima: altura 20cm, largura 40cm, espessura 0,2cm,CARACTERÍSTICAS ADICI0NAIS: 0s tipos de sinalização serão informadas pelo órgão contratante, Unidade de medida: Unitário. | 15 | 100 | IMPREFIX | 39 | 3900
1.44 | Placa de sinalização de boia salva-vidas | 15 | 100 | IMPREFIX | 39 | 3900
1.45 | Sinalização luminosa de saída de emergência LED: gabinetes em plástico ABS Acrílica na cor verde com letras brancas e face única para indicação de locais, como saída de emergência; Dimensões aproximadas: 220 x 260mm; tensão de rede Bivolt automático (127V/220V); fluxo luminoso: 39,2 lumens 7 LEDs alto brilho, Bateria Niquel recarregável 3,6v, 600mah; autonomia aproximada de 2 horas; consumo de energia: 1-2 w, botão de teste, Led indicador de carga; seletor com a opção sempre acesa; plug com certificação do INMETR0; durabilidade: 500 ciclos, temperatura de cor do led: 10.000k; temperatura de trabalho: 0ºC à 50ºC. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 100 | SEGURIMAX | 145 | 14500
1.46 | Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência LED 3000 Lumens: equipada com 02 faróis, ajustáveis 60º; tensão de rede: Bivolt automático 110/220V/60Hz; autonomia de 3 horas; fluxo luminoso 3.000 lumens; bateria de lítio (gel selada) 12V/4,5Ah; produzida em plástico ABS de alto impacto com lente de acrílico, resistente até 70°C de acordo com a NBR10898; Dimensões aproximadas: 260 x 280 x 90mm; acendimento individual por farol; com botão de teste; área de abrangência 500m2. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 200 | SEGURIMAX | 400 | 80000
1.47 | Luminária de Emergência: equipada com 30 LEDs; bateria recarregável de lítio; autonomia de 4 horas com intensidade alta ou 6 horas com intensidade baixa; produzida em plástico ABS de alto impacto com lente de acrílico; resistente até 70°C de acordo com a NBR10898; indicador de bateria em recarga com botão teste; fluxo luminoso de 120 lumens (intensidade alta) e 90 lumens (intensidade baixa); tensão de rede: Bivolt (127/220V); Potência Máxima: 30W (30 x 0,1W); - Intensidade Ajustável: baixa / alta; Potência Máxima: 30W (30 x 0,1W); - Dimensões: 67 x 39 x 223mm. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 200 | SEGURIMAX | 18 | 3600
1.48 | FIRE BALL – BOLA EXTINTOR DE INCÊNDIO AUTOMÁTICO – Pó Químico ABC; aciona automaticamente em contato com o fogo em 3 a 5 segundos; pressão de trabalho 1 bar; com suporte e parafusos para instalação em parede ou teto; Ficha técnica: formato: Tipo de Esfera; peso: 1,3 Kg; caixa 17,5 x 17,5 x 17,5 cm; somente a esfera: 15cm; suporte com a bola: 18 x 15 cm; material: Isopor com embalagem termoplástica; área de abrangência: 8m² ou 3 metros cúbicos; validade de 5 anos. Instalar o equipamento em local pré-determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário. | 30 | 100 | MOCELIN | 145 | 14500
1.49 | Coletora Siamesa para 6”:Nome técnico Coletora Siamesa 4x2½” x 6”; Entradas 2 (ou mais) bocais de 2½” com rosca NH/NST ou Storz; Saída1 bocal de 6” com flange ANSI 150, Storz ou engate rápido; Pressão máxima de trabalho 150 psi (10,3 bar); Vazão suportada Até 1000 GPM (3.785 L/min); Corpo Liga de alumínio fundido/anodizado ou latão; Acabamento Pintura epóxi vermelha (ou natural anodizado); Vedação Juntas em borracha nitrílica (NBR) resistente à água e produtos químicos; Válvulas de retenção Sim (internas em cada entrada — opcional, mas recomendada); Alças de transporte Sim (normalmente fixas em alumínio ou inox); Peso aproximado 8 a 15 kg (dependendo do material e número de entradas); Normas de referência NFPA 1965, ABNT NBR 16021, ANSI B16.5 (para flange), FM Approved (opcional) | 30 | 8 | BUCKA | 2800 | 22400
TOTAL | [5 empty] | 1400000